Esquema del circuito frigorifico — ubicacion de sondas

Ciclo de compresion de vapor  |  Chiller de agua  |  13 puntos de medicion  |  R134a / R410A / R32 / R22

Los numeros S1–S13 corresponden a los campos de entrada en la app. Las zonas coloreadas indican el lado de alta presion (rojo) y baja presion (azul) del circuito.

HVACR Performance Analyser

Guia completa de escenarios de prueba

7 escenarios  |  13 campos de la app  |  Todos los valores cubiertos

| 7 escenarios de prueba | 13 campos de la app | R134a / R410A / R32 / R22 | Metodologia Annex 52 |
| --- | --- | --- | --- |

Equipo de referencia para todos los escenarios:

| Tipo: Chiller de agua — edificio comercial | Refrigerante: R134a | Capacidad: 200 kW ¦ COP nominal: 5.0 |
| --- | --- | --- |

Contenido:

- Seccion 1 — Tabla de referencia rapida: los 13 campos para los 7 escenarios

- Seccion 2 — Descripcion de los 13 campos: que es, que sensor, donde medir

- Seccion 3 — Umbrales de diagnostico: rangos verde / amarillo / rojo

- Seccion 4 — Fichas detalladas de cada escenario (7 fichas)

- Seccion 5 — Guia de integracion API: ClimaCheck Online y BMS/SCADA

# 1. Tabla de referencia rapida — los 13 campos para los 7 escenarios

Los campos en naranja cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | E1 OK | E2 AVISO | E3 AVISO | E4 AVISO | E5 FALLO | E6 FALLO | E7 CRITICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LADO BAJA PRESION — EVAPORADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Presion evaporacion (bar abs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ta aspiracion compresor (C) | 23.0 | 24.0 | 35.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 18.0 |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LADO ALTA PRESION — CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.00 | 15.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 10.00 |
| Ta descarga compresor (C) | 68.0 | 90.0 | 72.0 | 70.0 | 110.0 | 105.0 | 70.0 |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 36.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 36.0 | 50.0 | 36.0 |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 42.0 | 35.0 |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPRESOR Y SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia electrica compresor (kW) | 40.0 | 62.0 | 46.0 | 52.0 | 65.0 | 70.0 | 40.0 |
| RESULTADOS CALCULADOS ESPERADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| COP frio aprox. | ~5.0 | ~3.6 | ~4.0 | ~4.5 | ~3.2 | ~2.8 | — |
| SEI frio aprox. | ~62% | ~44% | ~49% | ~55% | ~39% | ~34% | — |
| Superheat (K) | ~6.7 | ~7 | ~22 | ~6.7 | ~6.7 | ~8 | ~0.7 |
| Subcooling (K) | ~4.7 | ~7 | ~4 | ~-3.6 | ~4.7 | ~6 | ~4.7 |
| Estado en la app | VERDE | AMARILLO | AMARILLO | AMARILLO | ROJO | ROJO | CRITICO |

# 2. Descripcion de los 13 campos de la app

Que mide cada campo, que tipo de sensor necesitas y donde instalarlo.

| Campo en la app | Tipo de sensor | Donde medir / que representa |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | Transductor presion abs. | Colector de baja o boca de servicio lado de baja. Convierte a Tsat con tabla del refrigerante. |
| Ta aspiracion compresor (C) | Sonda NTC / PT100 | Tuberia de aspiracion, antes de la valvula de servicio del compresor. Calcula superheat. |
| Ta entrada evaporador (C) | Sonda NTC / PT100 | Linea de liquido-vapor tras valvula de expansion, a la entrada del evaporador. Punto 4 del ciclo. |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | Sonda inmersion / clip | Tuberia de retorno del circuito secundario (agua mas caliente que entra al evaporador). |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | Sonda inmersion / clip | Tuberia de impulsion del circuito secundario (agua fria que sale del evaporador al edificio). |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | Caudalimetro | Circuito primario de agua fria. Permite validar la capacidad frigorifica por balance del secundario. |
| Presion condensacion (bar abs) | Transductor presion abs. | Colector de alta o boca de servicio lado de alta. Para calcular subcooling y relacion de compresion. |
| Ta descarga compresor (C) | Sonda NTC / PT100 | Tuberia de descarga, justo a la salida del compresor. Usar sonda de contacto resistente. |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | Sonda NTC / clip | Linea de liquido a la salida del condensador, antes de la valvula de expansion. Calcula subcooling. |
| Ta agua condensacion entrada (C) | Sonda inmersion / clip | Agua de condensacion que entra al condensador (agua de torre o circuito de disipacion). |
| Ta agua condensacion salida (C) | Sonda inmersion / clip | Agua de condensacion que sale del condensador (mas caliente). Calcula calor cedido. |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | Caudalimetro | Circuito de agua de condensacion. Permite validar el calor cedido al condensador. |
| Potencia electrica compresor (kW) | Analizador de redes | Cuadro electrico del compresor. Medir las 3 fases. Dato mas critico para calcular el COP. |

# 3. Umbrales de diagnostico automatico

La app evalua estos parametros en cada calculo y asigna el nivel de alerta:

| Parametro | OK (Verde) | Aviso (Amarillo) | Fallo (Rojo) | Critico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superheat (K) | 5 – 20 K | 3–5 K o 20–25 K | > 25 K | < 3 K |
| Subcooling (K) | 3 – 12 K | 2–3 K o 12–15 K | < 2 K | — |
| Relacion de compresion | < 4.5 | 4.5 – 6.0 | > 6.0 | — |
| SEI Frio (%) | ≥ 50% | 35% – 50% | < 35% | — |
| Efic. isentropica compresor | ≥ 70% | 60% – 70% | < 60% | — |
| Temp. descarga compresor | < 100 C | 100 – 120 C | — | > 120 C |
| COP vs nominal | Degrad. < 15% | Degrad. 15–30% | Degrad. > 30% | — |
| Approach evaporador (K) | < 8 K | 8 – 12 K | > 12 K | — |
| Approach condensador (K) | < 5 K | 5 – 8 K | > 8 K | — |

# 4. Fichas detalladas de cada escenario

Descripcion tecnica, causa tipica, los 13 valores exactos, KPIs esperados y mensajes de alerta.

ESCENARIO 1  [OK]  Sistema en estado optimo

Todos los parametros dentro del rango normal. Representa el funcionamiento ideal de un chiller comercial de 200 kW con R134a y COP nominal 5.0. Usa este escenario para verificar que la app muestra estado verde.

| Causa tecnica tipica N/A — maquina en perfecto estado de mantenimiento. | Resultado esperado en la app COP frio ~5.0 ¦ SEI ~62% ¦ Superheat ~6.7 K ¦ Estado: VERDE |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 5.0 | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.00 | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 68.0 | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 36.0 | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 50.0 | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~5.0 |
| COP calor | ~6.0 |
| SEI frio | ~62% |
| Superheat | ~6.7 K (OK: 5-20 K) |
| Subcooling | ~4.7 K (OK: 3-12 K) |
| Relacion compresion | 2.86 (OK: <4.5) |
| T descarga compresor | 68 C (OK: <100 C) |
| Q frio estimado | ~150 kW |
| Estado en la app | VERDE — Sin alertas |

Sin alertas — la app debe mostrar estado verde.

Como probarlo: Introduce exactamente estos valores. Si todo esta correcto, el banner aparece en verde y no se muestra ningun aviso. Es el punto de partida para comparar el resto.

ESCENARIO 2  [AVISO]  Condensador sucio / fouling

La presion de condensacion ha subido de 10 a 15 bar. Ocurre cuando el condensador tiene incrustaciones en los tubos, aletas obstruidas o el caudal de agua de condensacion esta reducido. La relacion de compresion sube a 4.3 y el COP cae ~28%.

| Causa tecnica tipica Suciedad en tubos del condensador, obstruccion de aletas, caudal de agua reducido, torre de refrigeracion ineficiente. | Resultado esperado en la app COP ~3.6 ¦ SEI ~44% ¦ Relacion compresion 4.3 ¦ Estado: AMARILLO |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 6.0 | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 15.00 <- MODIFICADO | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 90.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 42.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 38.0 <- MODIFICADO | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 60.0 <- MODIFICADO | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~3.6 |
| SEI frio | ~44% (aviso: <50%) |
| Relacion compresion | 4.3 (aviso: >4.5) |
| T descarga compresor | 90 C (elevada) |
| COP vs nominal | 28% inferior -> aviso |
| Estado en la app | AMARILLO — Aviso condensador |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[AVISO]  Relacion de presiones elevada (4.3). Condensador posiblemente sucio o caudal reducido.

[AVISO]  COP actual ~28% inferior al nominal. Programar revision.

[INFO]  Perdida energetica estimada: ~10 kW extra -> ~40 MWh/ano -> ~4.800 EUR/ano.

Como probarlo: Cambia solo la presion de condensacion (de 10.00 a 15.00 bar) y la temperatura de descarga (de 68 a 90 C). Veras el aviso de condensador y el COP degradado.

ESCENARIO 3  [AVISO]  Escasez de refrigerante / posible fuga

El superheat supera los 20 K porque la temperatura de aspiracion es muy alta respecto a la saturacion. El circuito no tiene suficiente carga de refrigerante. La capacidad frigorifica se reduce notablemente.

| Causa tecnica tipica Fuga de refrigerante gradual, valvula de expansion bloqueada o mal calibrada, filtro deshidratador obstruido. | Resultado esperado en la app Superheat ~22 K ¦ COP ~4.0 ¦ Capacidad reducida ¦ Estado: AMARILLO |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 30.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.50 <- MODIFICADO | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 72.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 37.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 48.0 <- MODIFICADO | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~4.0 |
| Superheat | ~22 K (aviso: >20 K) |
| Capacidad frigorifica | ~160 kW (reducida) |
| SEI frio | ~49% |
| Estado en la app | AMARILLO — Aviso superheat alto |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[AVISO]  Superheat elevado (22 K > 20 K). Posible escasez de refrigerante o restriccion en valvula.

[AVISO]  COP inferior al nominal. Verificar carga de gas y estado de valvula de expansion.

Como probarlo: Cambia solo la Ta aspiracion compresor de 5.0 a 30.0 C (con P_evap=3.50 bar, Tsat=~8.3 C -> superheat=21.7 K). El resto igual que Escenario 1.

ESCENARIO 4  [AVISO]  Subcooling insuficiente / gas flash en linea de liquido

El subcooling es inferior a 2 K: el refrigerante llega a la valvula de expansion como liquido saturado o con burbujas. Reduce drasticamente la capacidad frigorifica. Frecuente en instalaciones con desnivel grande en la linea de liquido.

| Causa tecnica tipica Escasez de refrigerante, linea de liquido larga o caliente, filtro deshidratador obstruido, valvula solenoide parcialmente cerrada. | Resultado esperado en la app Subcooling ~-3.6 K ¦ Capacidad reducida ¦ Estado: AMARILLO |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 5.0 | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.00 | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 70.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 43.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 52.0 <- MODIFICADO | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~4.5 |
| Subcooling | ~-3.6 K (aviso: <2 K) |
| Flash gas en linea | SI — capacidad reducida |
| SEI frio | ~55% |
| Estado en la app | AMARILLO — Aviso subcooling |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[AVISO]  Subcooling insuficiente (<2 K). Posible gas flash en linea de liquido — perdida de capacidad.

[AVISO]  Verificar filtro deshidratador y nivel de refrigerante.

Como probarlo: Sube la Ta salida condensador de 36.0 a 43.0 C con P_cond=10 bar (Tsat=~39.4 C -> SC=-3.6 K -> alerta). El resto igual que Escenario 1.

ESCENARIO 5  [FALLO]  Compresor desgastado / valvulas internas danadas

La temperatura de descarga supera los 105 C con la misma relacion de presiones. Indica que la eficiencia isentropica del compresor ha caido por debajo del 60%: las valvulas internas pierden gas en cada ciclo y el compresor genera mas calor consumiendo mas electricidad.

| Causa tecnica tipica Desgaste mecanico de valvulas, aceite degradado, filtros obstruidos, sobrecalentamiento previo repetido. | Resultado esperado en la app T descarga 110 C ¦ Efic. isen. ~52% ¦ COP ~3.2 ¦ Estado: ROJO FALLO |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 5.0 | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.00 | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 110.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 36.0 | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 65.0 <- MODIFICADO | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~3.2 |
| T descarga compresor | 110 C (fallo: >100 C) |
| Eficiencia isentropica | ~52% (fallo: <60%) |
| SEI frio | ~39% |
| Exceso de potencia | ~15 kW innecesarios |
| Perdida economica | ~60 MWh/ano -> ~7.200 EUR/ano |
| Estado en la app | ROJO — Fallo compresor |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[FALLO]  FALLO: Eficiencia isentropica muy baja (~52%). Probable desgaste de valvulas internas.

[FALLO]  FALLO: COP actual 3.2 es un 36% inferior al nominal (5.0). Inspeccion urgente.

[INFO]  Perdida energetica: ~15 kW extra -> ~60 MWh/ano -> ~7.200 EUR/ano.

Como probarlo: Cambia solo la Ta descarga compresor de 68.0 a 110.0 C y sube la potencia a 65 kW. El resto igual que Escenario 1.

ESCENARIO 6  [FALLO]  Condensador muy sucio — relacion de compresion critica

La presion sube a 18 bar. La relacion de compresion supera el umbral de fallo (>6.0). El COP cae un 45% respecto al nominal. El equipo arriesga parada por alta presion.

| Causa tecnica tipica Condensador sin limpieza prolongada, fallo de ventiladores, corte de caudal de agua, torre de refrigeracion parada en verano. | Resultado esperado en la app Relacion compresion ~5.1 ¦ COP ~2.8 ¦ Estado: ROJO FALLO |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 7.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 18.00 <- MODIFICADO | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 105.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 50.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 42.0 <- MODIFICADO | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 70.0 <- MODIFICADO | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| COP frio | ~2.8 |
| Relacion compresion | 5.1 (fallo: >4.5, critico >6) |
| T descarga compresor | 105 C (aviso: 100-120 C) |
| SEI frio | ~34% |
| COP vs nominal | 44% inferior -> fallo |
| Estado en la app | ROJO — Fallo condensador critico |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[FALLO]  FALLO: Relacion de presiones muy alta (5.1). Condensador bloqueado o fallo de caudal.

[FALLO]  FALLO: COP actual 2.8 es un 44% inferior al nominal (5.0). Inspeccion urgente.

[AVISO]  Temperatura de descarga elevada (105 C). Vigilar proximidad a limite critico 120 C.

Como probarlo: Sube P_cond a 18.00 bar, Ta descarga a 105 C y Ta salida cond. a 50 C. Veras como el COP cae drasticamente y aparece el fallo.

ESCENARIO 7  [CRITICO]  Golpe de liquido — riesgo de rotura del compresor

El superheat es inferior a 3 K: el refrigerante llega al compresor casi en estado liquido. El liquido es incompresible y puede provocar la rotura mecanica instantanea del compresor. PARAR el equipo INMEDIATAMENTE.

| Causa tecnica tipica Valvula de expansion electronica fallando en posicion abierta, sonda NTC averiada, variacion brusca de carga termica, exceso de refrigerante tras mantenimiento. | Resultado esperado en la app Superheat 0.7 K ¦ Estado: CRITICO — Parar equipo AHORA |
| --- | --- |

Los 13 valores exactos a introducir en la app

Los campos resaltados en naranja son los que cambian respecto al Escenario 1 (sistema optimo).

| Campo / Sensor en la app | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Presion evaporacion (bar abs) | 3.50 | bar abs |
| Ta aspiracion compresor (C) | 9.0 <- MODIFICADO | C |
| Ta entrada evaporador (C) | -2.0 | C |
| Ta agua fria entrada Retorno (C) | 12.0 | C |
| Ta agua fria salida Impulsion (C) | 7.0 | C |
| Caudal evaporador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Presion condensacion (bar abs) | 10.00 | bar abs |
| Ta descarga compresor (C) | 70.0 | C |
| Ta salida condensador / linea liquido (C) | 36.0 | C |
| Ta agua condensacion entrada (C) | 28.0 | C |
| Ta agua condensacion salida (C) | 35.0 | C |
| Caudal condensador l/s (0=no medido) | 0 | l/s |
| Potencia electrica compresor (kW) | 50.0 | kW |

KPIs y resultados esperados

| Indicador calculado | Valor / descripcion esperada |
| --- | --- |
| Superheat | 0.7 K (CRITICO: <3 K) |
| Riesgo | Rotura mecanica del compresor |
| Accion requerida | PARAR equipo y llamar al frigorista AHORA |
| Estado en la app | ROJO CRITICO — Accion inmediata |

Mensajes y alertas que debe mostrar la app

[CRITICO]  CRITICO: Superheat insuficiente (<3 K). Riesgo de golpe de liquido en compresor. PARAR EQUIPO INMEDIATAMENTE.

Como probarlo: Cambia solo la Ta aspiracion compresor a 9.0 C (con P_evap=3.50 bar -> Tsat=~8.3 C -> superheat=0.7 K). La app mostrara el banner CRITICO inmediatamente.

# 5. Guia de integracion API

5.1  ClimaCheck Online

Configurar en la barra lateral de la app (modo 'API ClimaCheck'):

- URL base: https://online.climacheck.com

- PAID: identificador de proyecto asignado por ClimaCheck

- Usuario / contrasena: credenciales de API de ClimaCheck

- Intervalo de envio: 1 minuto (HTTP POST o UDP segun configuracion)

- Formato timestamp: ISO-8601 con espacio en vez de T  (ej: 2026-05-15 18:42:00)

5.2  BMS / SCADA generico (REST API)

Configurar el endpoint y el mapeo JSON de nombres de campo en la barra lateral:

{ "P_evap_bar": "nombre_sensor_LP",   "P_cond_bar": "nombre_sensor_HP",

"T_comp_suction": "T_aspiracion",   "T_comp_discharge": "T_descarga",

"T_cond_out": "T_linea_liquido",    "W_comp_kW": "kW_compresor",

"T_sec_evap_in": "T_agua_retorno",  "T_sec_evap_out": "T_agua_impulsion",

"T_sec_cond_in": "T_cond_entrada",  "T_sec_cond_out": "T_cond_salida" }

5.3  Conversion de unidades de presion

- La app espera presion ABSOLUTA en bar (bar abs).

- Si tu sensor da presion relativa (bar man.), suma 1.013 bar.

- Si tu sensor da PSI abs., divide entre 14.504.

- Si tu sensor da kPa abs., divide entre 100.

HVACR Performance Analyser v1.0  |  Metodologia IEA HPT Annex 52 / ClimaCheck Internal Method  |  NREL AFDD Classification (Wheeler et al. 2020)